DIDACTICIEL D’EPANET

par

Pierre Wickir Joint

Juin 2001

EPANET est un logiciel qui permet le calcul des réseaux de distribution d’eau potable, tant en mode statique qu’en mode dynamique. Il donne le débit à chaque conduite, la pression à chaque nœud, l’âge et la qualité de l’eau.

ÉTAPE I.- : LANCEMENT DU PROGRAMME

EPANET peut être lancé de deux manières différentes :

- A partir du menu démarrer dans le répertoire des programmes.

- À partir du bureau en double-cliquant sur l’icône de raccourci.

Icône d’EPANET

ÉTAPE II.- L’ENVIRONNEMENT D’EPANET

Barre de titre

Barre de menu

Barre d’outils

Espace de

travail

Barre d’état

Éditeur de propriété

Fenêtre de recherche

de données

Le réseau ci-dessus correspond à l’exemple Net1 du sous-répertoire Examples

ÉTAPE III.- LES UNITÉS

Dans Project – Analysis Options, il faut préciser avant tout le système d'unités voulu en cliquant dans la case GPM :

- les unités américaines :

Débit				en USGPM

# Diamètre des conduites	en pouces

Longueur des conduites	en pieds

Pression			en livres/pouces carrés

- Le Système International (S.I.)

# Débit				en l/s

Diamètre des conduites	en mm

Longueur des conduites	en m

Pression			en m

ÉTAPE IV.- CONSTITUTION  DU RÉSEAU

- L’ossature : utiliser la barre d’outils. Cliquer sur l’élément et le placer ensuite dans l’espace de travail.

- Les propriétés : amener le curseur sur l’élément, cliquer sur le bouton droit : la fenêtre des propriétés apparaît.  Faire alors les corrections ou ajouts nécessaires.

ATTENTION : Toujours se mettre en mode sélection objets

pour constituer le réseau et entrer les propriétés des éléments.

Mettre l’option longueur automatique effective avec un fond de plan  et non effective  sans fond de plan.

- Exploitation d’Autocad

Après avoir construit le réseau dans Autocad, les coordonnées des différents nœuds doivent être recueillies dans un fichier texte reconnaissable par EPANET. Il suffira ensuite d’ajouter à ce fichier texte les éléments nécessaires pour la définition complète du réseau.

Format du fichier texte reconnaissable par EPANET :

[TITLE]

EPANET Example Network 1

A simple example of modeling chlorine decay. Both bulk and

wall reactions are included.

[JUNCTIONS]

;ID              	Elev        	Demand      	Pattern

10              	710         	0           	                	;

11              	710         	150         	                	;

12              	700         	150         	                	;

13              	695         	100         	                	;

21              	700         	150         	                	;

22              	695         	200         	                	;

23              	690         	150         	                	;

31              	700         	100         	                	;

32              	710         	100         	                	;

[RESERVOIRS]

;ID              	Head        	Pattern

9               	800         	                	;

[TANKS]

;ID              Elevation   InitLevel   MinLevel    MaxLevel    Diameter    	MinVol      	VolCurve

2               	850         	120         	100         	150         	50.5        	0           	                	;

[PIPES]

;ID              	Node1     Node2    Length     Diameter    Roughness   		MinorLoss   	Status

10              	10              11              10530       	18          	100         		0           		Open  	;

11              	11              12              5280        	14          	100         		0           		Open  	;

12              	12              13              5280        	10          	100         		0           		Open  	;

21              	21              22              5280        	10          	100         		0           		Open  	;

22              	22              23              5280        	12          	100         		0           		Open  	;

31              	31              32              5280        	6           	100         		0           		Open  	;

110             	2               	12              200         	18          	100         		0           		Open  	;

111             	11              21              5280        	10          	100         		0           		Open  	;

112             	12              22              5280        	12          	100         		0           		Open  	;

113             	13              23              5280        	8           	100         		0           		Open  	;

121             	21              31              5280        	8           	100         		0           		Open  	;

122             	22              32              5280        	6           	100         		0           		Open  	;

[PUMPS]

;ID              	Node1           	Node2           	Parameters

9               	9               		10              	HEAD 1	;

[VALVES]

;ID              	Node1           	Node2           	Diameter    	Type	Setting     	MinorLoss

[TAGS]

[DEMANDS]

;Junction        	Demand      	Pattern         	Category

[STATUS]

;ID              		Status/Setting

[PATTERNS]

;ID              		Multipliers

;Demand Pattern

1               		0.5         	1.3         	1.0         	1.2

[CURVES]

;ID              		X-Value     	Y-Value

;PUMP: Pump Curve for Pump 9

1               		1500        		250

[CONTROLS]

LINK 9 OPEN IF NODE 2 BELOW 110

LINK 9 CLOSED IF NODE 2 ABOVE 140

[RULES]

[ENERGY]

Global Efficiency  	75

Global Price       	0.0

Demand Charge      	0.0

[EMITTERS]

;Junction        	Coefficient

[QUALITY]

;Node            	InitQual

10              	0

11              	0

12              	0

13              	0

21              	0

22              	0

23              	0

31              	0

32              	0

9               	1.0

2               	0

[SOURCES]

;Node            	Type        	Quality     	Pattern

[REACTIONS]

;Type     	Pipe/Tank       	Coefficient

Bulk     	10              	-1

Bulk     	11              	-1

Bulk     	12              	-1

Bulk     	21              	-1

Bulk     	22              	-1

Bulk     	31              	-1

Bulk     	111             	-1

Bulk     	112             	-1

Bulk     	113             	-1

Bulk     	121             	-1

Bulk     	122             	-1

[REACTIONS]

Order Bulk            	1

Order Wall            	1

Global Bulk           	-1

Global Wall           	-1

Limiting Potential    	0.0

Roughness Correlation 	0.0

[MIXING]

;Tank            	Model

[TIMES]

Duration           		240

Hydraulic Timestep 	1:00

Quality Timestep   	0:05

Pattern Timestep   	6.00

Pattern Start      	0:00

Report Timestep    	1:00

Report Start       	0:00

Start ClockTime    	12 am

Statistic          		None

[REPORT]

Status             		Yes

Summary            	No

Page               		0

[OPTIONS]

Units              		GPM

Headloss           	H-W

Specific Gravity   	1.0

Viscosity         	 	1.0

Trials             		40

Accuracy           	0.001

Unbalanced         	Continue 10

Pattern            		1

Demand Multiplier  	1.0

Emitter Exponent   	0.5

Quality            		chlorine mg/L

Diffusivity        	1.0

Tolerance          	0.01

[COORDINATES]

;Node            	X-Coord         	Y-Coord

10              	20.00           	70.00

11              	30.00           	70.00

12              	50.00           	70.00

13              	70.00           	70.00

21              	30.00           	40.00

22              	50.00           	40.00

23              	70.00           	40.00

31              	30.00           	10.00

32              	50.00           	10.00

9               	10.00           	70.00

2               	50.00           	90.00

[VERTICES]

;Link            	X-Coord         	Y-Coord

[LABELS]

;X-Coord           Y-Coord          Label & Anchor Node

3.49           	  80.36            	"Source"

11.91           	 66.98           	 "Pump"

36.79           	 92.13           	 "Tank"

[BACKDROP]

DIMENSIONS     	7.00            	6.00            	73.00           	94.00

UNITS          		None

FILE

OFFSET         		0.00            	0.00

[END]

Résultat :

ÉTAPE V.- LANCEMENT D’UNE ANALYSE EN MODE STATIQUE.

On peut utiliser :

- La barre de menu

- La barre d’outils

## ÉTAPE VI.- VISUALISATION DES RÉSULTATS

On peut visualiser les résultats de trois manières différentes :

- A partir de la barre de menu

- A partir de la page Map de la fenêtre de recherche.  Quand on choisit l’élément à visualiser, il apparaît en même temps qu’une légende de codes de couleurs pour l’interprétation des résultats.

- En double-cliquant sur un nœud ou une conduite on peut voir les résultats dans la liste des propriétés.

### ÉTAPE VII.- LANCEMENT D’UNE ANALYSE EN MODE DYNAMIQUE

1.- Remplacer le réservoir par un tank, pour lequel on doit fournir l’élévation, les hauteurs d’eau minimale et maximale et le diamètre ou le diamètre équivalent dans le cas des réservoirs non cylindriques.

2.- Insertion des paramètres temporels qui peuvent faire varier les demandes aux nœuds de façon périodique dans le courant de la journée.  Dans la page Data de la fenêtre de recherche, sélectionner : options  times.

Durée totale de la simulation

Durée du pas de temps

3.- Création d’un patron de la demande journalière qui peut faire varier la demande de base à chaque pas de temps .  Pour ce faire, entrer des coefficients pour chaque pas de temps.  A noter que le nombre de pas de temps multiplié par la durée du pas de temps doit donner 24 heures.  Dans la page Data de la fenêtre de recherche, sélectionner : patterns puis cliquer sur le bouton add

NOTE : Vous assurer que la pondération ainsi imposée résulte en une moyenne égale à l’unité.

4.- Attribuer maintenant ce patron comme propriété de patron de demande à tous les nœuds.  Au lieu d’éditer chaque nœud un à un, on peut le faire dans la page Data de la fenêtre de recherche.  Sélectionner : options  hydraulics.  Mettre 1 comme valeur du champs dénommé : default pattern.

5.- Lancer l’animation.  Avec les boutons de type VCR on peut animer le réseau.   Cliquer  sur   le  bouton      pour  démarrer  l’animation  et  sur  le bouton    pour l’arrêter.

6.-  On peut générer des séries temporelles pour n’importe quel nœud ou conduite.  Voyons, par exemple, comment varie la hauteur de l’eau dans le tank avec le temps.

- Cliquer sur le tank

- Sélectionner Report  Graph (ou cliquer sur le bouton  de la barre d’outils) pour faire apparaître la boite de dialogue de sélection du graphe.

- Sélectionner le bouton Times Series.

- Sélectionner Head comme paramètre à dessiner.

- Cliquer sur OK pour valider.

ETAPE VIII.-  ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L’EAU

1.- L’ÂGE DE L’EAU : Pour effectuer une analyse sur l’âge de l’eau, on procède de la manière suivante :

- Dans la page Map de la fenêtre de recherche, cliquer sur Âge dans le champs des nœuds.

- Dans la page data de cette même fenêtre cliquer sur :                           Option Quality, puis sélectionner Âge dans le champ Paramètre de la boite de dialogue qui apparaît.

- Mettre la qualité initiale de tous les nœuds à 0.

- Lancer l’analyse.  On peut maintenant dessiner un graphe de l’âge de l’eau dans le tank par rapport au temps.

NOTE : Pour visualiser l’âge de l’eau dans un réseau, une durée de trois jours n’est pas suffisante. Dans l’exemple ci-dessus, une nouvelle simulation d’une durée totale de 250 heures a été effectuée.

2.- DÉGRADATION DU CHLORE : Pour effectuer l’analyse sur la dégradation du chlore, on procède de la manière suivante :

- Dans la page Data de la fenêtre de recherche cliquer sur :                           Option Quality, puis taper Chlorine dans le champ Paramètre de la boite de dialogue qui apparaît.

- Revenir à Option Reaction de la page Data.  Dans le champ Global bulk coefficient entrer la valeur –1.

- Mettre la qualité initiale du réservoir à 1.

- Mettre la qualité initiale du tank à 0.

- Lancer l’analyse.  On peut maintenant dessiner un rapport  en pourcentage présentant les pertes en chlore survenues dans la masse liquide, dans le tank et occasionnées aux parois des conduites.  Sélectionner Report Reaction.